## Slide 1: Checklist tk02

## Slide 2
Permasalahan : Waktu penunjukan GPS TK02 meleset sesuai message dari pabrikan pada tanggal 6 april 2019
Perangkat : GPS
Action Plan : Team SCO (Pa Erik Zul.) melakukan setting Offset pada Cortex sebagai kompensasi gangguan GPS TSB
Update Status : Gangguan Close untuk sementara
Tanggal : 08 April 2019
PIC : GCS & SCO
1

## Slide 3
Permasalahan : FEP#1 kondisi server tidak dapat bootOS dikarenakan ada file system yang corrupt sehingga tidak dapat boot secara normal
Perangkat : FEP1 TK02
Action Plan : Dilakukan Boot secara manual sehingga FEP 1 dapat melakukan boot secara normal
Tanggal : 10 April 2019
Keterangan :
• Log pada saat boot fep1 system panic ok boot • melakukan boot manual melalui cdrom image solaris 8 ok boot cdrom -s • melakukan fsck semua file system yang suspect pada disk0 setelah boot cdrom
berhasil • melakukan boot secara normal pada disk0 berhasil ok boot -s • melalukan check semua file system pada disk0 setelah boot secara normal berhasil.
2

## Slide 4
Tindak Lanjut:
Mengingatkan perangkat saat ini tidak ada support maintenance dan hardware sudah dalam kondisi obsolete, sangat disarankan untuk diadakan pemeriksaan secara periodic.
Ada beberapa komponen yang perlu dicermati seperti : hard disk, memory, CPU dan Power Supply.
Perlu diadakan Periodik Backup, system dan data untuk menghindari data lose yang diakibatkan kerusakan hard disk. erlu diadakan Periodik Backup, system dan data untuk menghindari data lose yang diakibatkan kerusakan hard disk.
Permasalahan : Maintenance FEP#2
Perangkat : FEP2 TK02
Action Plan : Monitoring FEP2
Tanggal : 10 April 2019
Keterangan : Normal
2
3

## Slide 5
Permasalahan : clock di t2 ngaco, beda sekitar 1,5 jam
Perangkat : GPS n Cortex TK02
Action Plan : Melakukan setting offset Cortex TK02
Update Status : close
Tanggal : 23 April 2019
Keterangan : setting cmd & fep via cli manual
4
Permasalahan : Rekonsiliasi Seluruh permasalahan TK02 dengan Vendor a. Perbaikan Archiving TK02 b. Perbaikan time tag'GPS c. Connectivity FEP and Maestro
Perangkat : All TK02 EQPT
Tanggal : 25 April
5

## Slide 6
Keterangan : Beberapa item permasalahan apabila tidak bisa diperbaiki akan melakukan pengadaan (GPS), dengan melakukan analisa available connectivity dengan perangkat eksisting Tindak Lanjut :
24 April afis melakukan exploring struktur folder pada maestro (termasuk archive
data log SCO dan Orb
2. 25 April Team lengkap (GCS, SCO, Orb, dan Andat) konsolidasi dengan Pak Eko
5